2019年6月份温州市安全生产事故隐患媒体曝光表

| 属 地 | 生产经营单位 | 隐 患 内 容 | 整改限期 | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 南郊街道 | 温州恒大精密机械有限公司 | 1.生产车间设置在宿舍楼一层，不符合安全要求，必须搬离；2.企业未建立接地保护系统，所有设备均未设置接地线，且单相插座、移动插板都缺少接地线，无漏保开关；3.大量墙上配电盒缺少盖板；4.企业台钻等大量设备缺少安全防护罩。 | 2019年6月30日 | 南郊街道办事处 |
| 龙湾区 永兴街道 | 温州德邦阀门股份有限公司 | 1.车间安全出口无应急照明灯安全出口标志，出口及内部没有划设安全通道线及疏散方向标志；部分车间安全通道被物料堵塞；2.灭火器设置不合理，过高并且无定期检查表；3.电动葫芦挂钩缺少防脱卡扣；4.气瓶无防倾斜装置，安全措施不到位；5.阀门喷漆位置无隔断独立设置防爆车间不符合防爆要求。 | 2019年6月30日 | 永兴街道办事处 |
| 瓯海区 三垟街道 | 温州市荣爵服饰 有限公司 | 1.生产车间安全出口明显位置未设置安全警示标志与应急照明灯；2.生产车间与员工宿舍部份电线未采用pvc阻燃套管保护；3.员工宿舍隔断未采用实体墙防火材料。 | 2019年6月30日 | 三垟街道办事处 |
| 洞头区 灵昆街道 | 温州市万年混凝土有限公司 | 1.对员工安全生产教育和培训开展不完善；2.未建立有限空间作业审批制度；3.生产管理混乱，对岗位职责和人员定位不明晰；4.企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产风险辨识不到位。 | 2019年6月30日 | 灵昆街道办事处 |
| 乐清市 蒲岐镇 | 乐清市海三丰水产品有限公司 | 1.氨机房内存放机油油桶（现场有4个）；冷库外未设置氨警示标志；冷藏门内侧应急内开门锁装置无醒目标识；2.未配备移动式喷雾水枪；消火栓箱破损，水带盘卷错误，未开展定期检查；3.无正压式空气呼吸器；应急药品配备不足。 | 2019年6月28日 | 蒲岐镇人民政府 |
| 瑞安市 陶山镇 | 温州丰杰机械 有限公司 | 1.车间内物品堆放混乱，安全通道堵塞严重，上班时间安全出口未打开；2.未制订机械设备安全操作规程且未上墙，在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置“当心机械伤害”、“当心触电”、“当心电弧伤害”等安全警告、警示标志；3.个别机械设备（砂轮、台钻）等旋转部位未设置安全防护装置；4.车间内电气线路下行线缺少套管，电气设备无接地（零）保护，个别配电箱破旧且缺箱盖，临时用电线路（插座）随地放置，移动电气设备（排风）缺少接地（零）、漏电保护；5.未制定、实施生产安全事故应急预案，未定期组织应急预案演练；6.未提供企业负责人安全生产管理培训合格证书；7.未建立企业隐患排查治理措施。 | 2019年6月30日 | 陶山镇人民政府 |
| 永嘉县 黄田街道 | 永嘉县天宇塑料制品包装有限公司 | 1.车间出口未设应急灯，且安全疏散标志不齐，未见严禁烟火等警示标识；2.部分消防通道堆物严重，不通畅；未见消防器材维护记录，部分干粉灭火器安装位置过高；3.注塑机、搅拌机等设备未接地保护；4.车间现场未见岗位安全操作规程；5.部分岗位人员未按照要求使用个人劳动防护用品。 | 2019年6月28日 | 黄田街道办事处 |
| 平阳县 昆阳镇 | 平阳县日彩印刷厂 | 1.灭火器等消防器材前堆放物品，且无月检记录，个别灭火器损坏；2.油墨未设置专用仓库，未提供化学品安全技术说明书；3.未签订出租房安全生产管理协议；4.员工未佩戴安全生产劳动防护用品。 | 2019年6月28日 | 昆阳镇人民政府 |
| 苍南县 钱库镇 | 温州辉柯印刷材料有限公司 | 1.安全出口采用卷帘门，无插销固定；2.消防器材周围和车间安全通道内堆放杂物；安全通道线模糊不清，部分通道线过窄；个别应急照明灯损坏；3.规章制度、设备操作规程等未上墙；4.220V分电线路未安装漏电保护开关；开关盒无罩盖保护。 | 2019年6月30日 | 钱库镇人民政府 |
| 文成县 巨屿镇 | 文成县顺昌金属实业有限公司 | 1.车间内使用的气瓶均未采取防倾倒措施；2.车间内未挂设安全操作规程，安全警示标志不足；3.配电箱及消防栓内有杂物；低于2.5m的灯具未使用安全电压；4.灭火器等未定期检查；5.部分吊具挂钩无防脱落措施。 | 2019年6月30日 | 巨屿镇人民政府 |
| 泰顺县 罗阳镇 | 泰顺县桃园名仕官邸住宅小区 | 1.地下室防火门损坏率超过该防火分区的50%；2.疏散指示标志损坏率超过30%； 3.室内消防栓不能正常使用；高层建筑的消防车通道被占用；火灾自动报警系统不能正常运行；4.排烟系统、防火卷帘、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。 | 2019年6月30日 | 罗阳镇人民政府 |
| 浙南产业 集聚区 沙城街道 | 温州群丰服饰厂 | 1.生产车间内照明灯具未固定安装；安全疏散出口设置在车间同一侧，不利于人员疏散；2.二楼铁楼梯处安全疏散出口未采用外开式防火门；3.生产车间内部分配电箱面板缺失；配电箱、消防器材下方堵塞，不利于紧急情况下处置；车间内消防器材配置不足，且未定期进行检查；4.针车场所低于2.5米照明灯具未采用安全电压和专用保护措施；5.生产车间内部分电气线路未固定安装，部分针车未安全可靠接地；5.生产车间内存在人员住宿情况；6.企业主要负责人和安全管理员未提供安全生产管理证书；7.未提供2019年度安全生产管理台账。 | 2019年6月25日 | 沙城街道办事处 |
| 瓯江口产业集聚区 | 温州西凯针线 机械厂 | 1.厂区未划安全通道；2.落地扇及插板未接PE线；3.配电箱缺箱门，线路混乱；4.操作台未悬挂安全操作规程；5.安全出口指示标志和应急灯过少。 | 2019年6月30日 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 |