2019年7月份温州市安全生产事故隐患媒体曝光表

| 属 地 | 生产经营单位 | 隐 患 内 容 | 整改限期 | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 藤桥镇 | 温州市万达船舶 修造有限公司 | 1.液化丙烷瓶、二氧化碳瓶、氧气瓶随意堆放，未设置防倾倒措施；液化氧气瓶和丙烷瓶距离过近，未保持安全距离（至少5米）；2.桥式电动葫芦的挂钩未设置防脱卡扣；3.电动葫芦电线绑在铁架上，未采取绝缘措施；现场存在电线乱拉现象，部分电线未穿套阻燃管敷设；现场设备未设置接地系统，无PE接地线；4.现场灭火器材配备不足，且部分消防箱未设置灭火器材；5.动火、受限空间等特殊作业未严格执行作业票制度。 | 2019年7月25日 | 藤桥镇人民政府 |
| 龙湾区 永中街道 | 温州新光机车部件有限公司 | 1.生产车间大量电源箱面板缺失，部分电源开关裸露；2.生产车间仪表车床、冲床、数控车床等机电设备未安全可靠接地；砂轮机、冲床、车床、切割机等设备旋转部位无安全防护罩；3.风扇、插座等移动设备设施未安全可靠接地；生产车间部分照明灯具未固定安装；电气线路未采取套管保护或套管保护不到位；三楼低于2.5米照明灯具未采用安全电压或专用保护措施；四楼装搭台金属框架未安全可靠接地，插座未采取保护接地和漏电保护措施，且主电源线高度不足2.5米；北侧车间楼顶注塑机处电气线路私拉乱接，注塑机未安全可靠接地；4.车间二楼地面湿滑，存在人员滑倒风险；车间二楼、三楼装卸口无安全防护措施；5.消防器材未定置管理，周边堆放物料，无月检查记录；6.车间三楼设置厨房；四楼装搭车间未采取防护措施；6.生产车间未悬挂安全管理制度、安全操作规程和安全警示标志；7.企业主要负责人和安全管理员未提供安全生产培训证书；未与员工签订2019年度安全生产责任书；未开展事故隐患排查并如实记录；8.未提供2019年度安全生产管理台账。 | 2019年7月31日 | 永中街道办事处 |
| 瓯海区 开发区 | 温州市伊万服饰 有限公司 | 1.大部分设备未设置接地线，电气线路安装不规范，2.5米以下照明灯未使用安全电压，插座缺接地线，未设置漏电保护器；2.灭火器配置不足，消防设施未维护；未规划安全疏散通道；3.烘干机仓门未设置联锁装置，设备防护罩缺失；电焊机使用未取得电焊工操作证书；4.未按规定设置危化品仓库，存放高锰酸钾1桶/50kg,焦亚硫酸钠20包/25kg,未进行分类管理，未设置警示标识，安全周知卡、安全操作规程。 | 2019年7月31日 | 瓯海区 开发区管委会 |
| 洞头区 北岙街道 | 温州市洞头北岙 胜邦电子厂 | 1.未制定应急预案；2.车间地面缺少安全出口标识；3.少量酒精存放不规范；4.车间存在插板乱接（插板接插板）现象；5.环氧树脂操作员未配备防毒口罩。 | 2019年7月25日 | 北岙街道办事处 |
| 乐清市 淡溪镇 | 乐清市华亚电器 有限公司 | 1.未建立健全企业安全生产管理基本台帐；2.未定期组织安全生产管理人员排查本单位的事故隐患；3.模具、冲洗等车间部分电线未套管；车间多处开关裸露、存在电线乱拉现象；4.丝攻车间部分配电箱被杂物阻挡，无法正常开启；5.一楼部分车间消防出口被机器阻挡；车间灭火器设置不当且存在被机器设备阻挡的现象；6.未组织员工开展安全生产应急演练。 | 2019年7月25日 | 淡溪镇人民政府 |
| 瑞安市 曹村镇 | 瑞安市乐腾膜业 有限公司 | 1.与生产车间相连的砖木结构民房内设置宿舍、厨房，存在“多合一”现象，安全出口缺少疏散标志和应急照明，安全出口通道划分不合理，车间内消防器材配备不足，电瓶车停放车间内；2.未制订机械设备安全操作规程并上墙，在有较大危险因素的生产设施、设备上未设置安全警告、警示标志，塑料模机转轴等旋转部位未设置安全防护装置；3.导热油管道缺少隔热防护层及流向标志、导热油桶存放处缺少防泄漏措施，周边缺少“禁止烟火”标志及灭火器；4.电器线路未采用TN-S系统，电气设备无接地（零）保护，线路套管不到位、个别无套管，机台配电柜到设备通过地面处套管破损，个别开关未安装在配电箱内，临时用电线路（插座）随地放置，插座线路移动电气设备（排风）缺少接地（零）漏电保护；5.未制定实施安全生产事故应急预案，未定期组织应急预案演练。 | 2019年8月15日 | 曹村镇人民政府 |
| 永嘉县 桥下镇 | 永嘉县桥下镇新华教玩具厂 | 1.车间内灭火器和消防栓未设置月检卡，未定期检查且消防栓破损；2.车间内防火分区隔断使用易燃材料；3.生产车间无规章制度、设备操作规程、安全警示警告标志；4.未按要求建立相关安全生产台帐；未建立安全事故应急救援预案并定期组织演练；5.空气开关未安装防护盒盖；车间消防通道堵塞。 | 2019年7月25日 | 桥下镇人民政府 |
| 平阳县 水头镇 | 平阳县豪业皮革 制品加工厂 | 1.线路未安装漏电保护器；机械设备外壳未接地保护；2.灭火器无月检卡；部分灭火器失效且配备不足；3.车间内存在员工吸烟现象。 | 2019年7月25日 | 水头镇人民政府 |
| 苍南县 望里镇 | 温州裕大环保科技有限公司 | 1.车间无安全通道线，无安全出口指向箭头；2.安全出口处无应急照明灯和安全出口指示灯；3.行车挂钩无保险扣；4.设备未引入PE接地线，220V分路无漏电保护开关，配电箱地线未跨接；5.车间落地式电风扇网孔过大，风扇开关无盒罩保护；台钻皮带转动部位无防护罩；砂轮机无防护罩，无挡削板；6.设备操作规程未上墙。 | 2019年7月31日 | 望里镇人民政府 |
| 文成县 百丈漈镇 | 温州艾卡汽配 有限公司 | 1.车间一台冲床无防护罩；2.车间开关盒裸露，配电箱接地不规范；3.车间未设置操作规程；4.未开展日常隐患排查。 | 2019年7月25日 | 百丈漈镇 人民政府 |
| 泰顺县 司前镇 | 泰顺县艺恩木制 玩具加工厂 | 1.滚漆、喷漆车间过大，喷漆车间内油漆存放杂乱，喷漆车间通道不合理，未设置外开防火门；2.滚漆、喷漆车间电气防爆不到位，无应急排风，无安全警示标识、无危险化学品周知卡、消防沙等，无可燃气体报警仪；3.危险化学品（油漆，稀释剂等）露天存放，危险化学品中转仓库不符合安全要求，未安排专人管理；4.现场作业环境差，应加强通风，喷漆作业和其他作业用耐火材料未在防护安全规范的前提下隔离；5.现场电线紊乱，电线牵引灯头现象严重，生产现场照明和插座的前端未安装漏电保护器，插座未固定。 | 2019年7月31日 | 司前镇人民政府 |
| 浙南产业 集聚区 天河街道 | 温州索普电器 有限公司 | 1.生产现场无相关管理制度、设备操作规程、安全警示标志。生产车间内电线未套管；2.灭火器未按规定要求摆放，未定期检查；一楼车间部分消火栓配件缺失，面板破损；生产车间未明确划定安全疏散通道标线；五楼车间只有一个安全疏散出口；3.生产车间一楼电动卷帘门未安全可靠接地；配电室内堆放杂物，未设置绝缘毯等电工用品；4.生产车间五楼装搭台金属框架未采取接地保护；车间内插座未采取接地保护和漏电保护措施；6.企业主要负责人和安全生产管理员未提供安全生产管理证书；7.未建立2019年安全生产管理台账。 | 2019年7月25日 | 天河街道办事处 |
| 瓯江口产业集聚区 | 温州市益合紧固件制造有限公司 | 1.车间内停放电动车；2.灭火器不按规定放置；3.砂轮机和台钻缺少接地线，配电盒缺盖；4.电焊操作工无操作证上岗；5.排风扇插板缺地线和漏电保护开关；6.车间内缺“当心机械伤害”等相应警示标志。 | 2019年7月31日 | 温州市瓯江口产业集聚区安监局 |