2019年4月份温州市安全生产事故隐患媒体曝光表

| 属 地 | 生产经营单位 | 隐 患 内 容 | 整改限期 | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 轻工园区 | 温州市鹿城区藤桥金辉鞋盒加工厂 | 1.企业接地保护系统未建立、配电箱、用电设备等无PE线；2.单相用电设备缺少漏保开关，单相插座无PE线，无漏保；部分单相插座未固定；3.厂区消防设施缺少，无消防栓，灭火器配备不足，且挂放不符合要求，缺少月检记录卡；4.车间物品堆放过高，照明灯下方直接堆放，与电源线太近，车间与仓库未使用砖墙隔断；5.车间出入口应急照明灯，通道标志灯不齐全，二楼出入口未设置通道照明和应急照明；6.车间现场缺少安全操作规程，缺少职业卫生告知卡和安全警示标志。 | 2019年5月15日 | 鹿城区轻工园区 管委会 |
| 龙湾区 蒲州街道 | 温州宏硕眼镜 有限公司 | 1.超声波清洗区域电气线路未做套管保护；电气线路较为凌乱；临时插板不防水，未做固定安装；2.车间内部分配电箱无接地、接零排，设备无接地保护；3.车间内部分轮带轴设备轮轴部分无防护罩；4.抛光车间内未设置防爆灯；电气线路未套管到位，未采用镀锌钢管套管保护；部分抛光设备电源开关未采用防爆型；抛光车间内电表裸露安装；抛光车间内部分员工未正确使用劳保用品；5.车间内部分高度低于2.5m的照明设施未采用安全电压；6.调漆房内堆放的油漆等易燃化学品超出当班用量；喷漆车间内未设置可燃气体浓度报警器；7.企业未与员工签订安全生产责任书；2018年度至今未建立隐患排查记录；企业负责人和安全管理人员未定期参加安全培训。 | 2019年4月30日 | 蒲州街道办事处 |
| 瓯海区 仙岩街道 | 温州市好三友汽车用品有限公司 | 1.用电线路杂乱有隐患，断路器代替漏电开关，控制开关无控制箱，一个开关控制多台设备；2.疏散通道未划线，车间内疏散通道位置堆放物料，楼道内堆放物料；3.仓库内没有配置灭火器，车间内使用卷闸门，未设置外开式的通道门；4.台钻、砂轮机、冲床的皮带都没有防护罩，机械设备外壳未接保护零线，没有独立的漏电控制开关；5.简易升降机楼层门未关闭，电动葫芦吊钩无防脱片；6.相关安全操作规程缺失。 | 2019年4月30日 | 仙岩街道办事处 |
| 洞头区 北岙街道 | 温州浙联紧固件 有限公司 | 1.生产车间一楼设置铁删栏阻碍应急疏散；2.生产车间一楼与围墙之间违章搭建钢棚、无序设置生产设备堵塞疏散通道；3.消防栓周边堆放物件影响应急取用；4.部分设备缺防护罩，起重机吊钩缺防脱装置。 | 2019年4月30日 | 北岙街道办事处 |
| 乐清市 城南街道 | 乐清市美尔机械 电器有限公司 | 1.未建立隐患排查制度，未采取技术管理措施，未及时发现事故隐患并消除事故隐患：2.电线线路敷设不符合规范；气瓶未采取防倾倒措施；设备未接地；3.两台冲床、一台台钻未安装安全防护装置；4.在部分有较大危险因素的设施设备上未设置安全警示标识；5.未建立健全安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定本单位安全生产教育培训计划；未组织制定并实施本单位的安全生产事故应急预案；6.未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故措施；7.未与出租方签订专门的安全协议。 | 2019年4月20日 | 城南街道办事处 |
| 瑞安市 飞云街道 | 瑞安市沪淞机械 有限公司 | 1.车间安全通道未进行划线标识未保持畅通，缺少疏散标志和应急照明；2.未制订机械设备安全操作规程并上墙，钻床皮带轮无保护罩，旋转机械操作工戴棉纱手套操作；3.部分电气设备未安装接地保护线，个别线路套管不到位，临时线路（插板）私拉乱接现象严重，缺少接地和漏电保护4.未制定、实施生产安全事故应急救援预案，未定期组织应急预案演练；5.未按规定要求建立安全生产管理台账，未建立企业隐患排查治理措施，未组织开展较大危险因素辨识与管控。 | 2019年4月30日 | 飞云街道办事处 |
| 永嘉县 沙头镇 | 温州万诚洗涤 有限公司 | 1.消防栓前堆放杂物；疏散通道不能保持畅通，存在被占用、堵塞；2.防火门闭门器损坏，疏散标志损坏，员工宿舍逃生指示牌损坏；3.、微型消防站设备、器材配备不足；4.租赁的厂中厂企业安全生产协议未签订；5.厂区风险辨识未做，风险管控不到位；6.未统一制订安全管理制度。 | 2019年4月30日 | 沙头镇人民政府 |
| 平阳县 鳌江镇 | 浙江奥纳减速机 有限公司 | 1.车间入口及尽头处设有喷漆作业场所，该区域敞开，与砂轮散发火花工位约5m；2.灭火器月检记录停留在1月份，未持续更新；3.空压机皮带轮无防护罩；部分用电开关箱无盖；4.乙炔、氧气气瓶未设防倾倒措施；油漆、稀释剂存放点不符合防火、防爆要求。 | 2019年5月15日 | 鳌江镇人民政府 |
| 苍南县 金乡镇 | 温州盛跃工艺品 有限公司 | 1.安全出口处为卷帘门未采用外开式疏散门；2.冲床皮带转动部位无防护罩；3.配电箱、消防器材周围有堆物；220V用电设备未安装漏电保护开关；4.通道内无安全出口指向箭头；消防器材月检记录未定期更新。 | 2019年4月30日 | 金乡镇人民政府 |
| 文成县 百丈漈镇 | 温州市美凯机车 部件有限公司 | 1.简易升降机没有挂设限载标志；2.粉碎塑料车间的开关盒祼露安装；粉碎机外轮无防护罩；3.车间仓库没有张贴安全出口警示标志；4.安全生产责任书签订不规范。 | 2019年4月30日 | 百丈漈镇 人民政府 |
| 泰顺县 彭溪镇 | 泰顺县三利无纺布加工厂 | 1.锅炉房未张贴安全操作规程，分气缸未标注流向，未标明介质，压力表接管破损需更换；2.地面粉尘未及时清扫；3.部分水带缠绕错误，仓库灭火器配备不足；消防器材前堆有物品；部分消防栓箱门缺失或变形不能打开；消防器材未定期检查；4.车间内配电箱缺失箱门，部分配电箱缺失警示标志，部分电线未套管，部分插座未固定，部分插座和照明的前端未安装漏电保护器；5.气瓶未存放在仓库内，无防倾倒措施，无安全周知卡，无安全警示标志；6.车间内大部分作业人员未按规定穿戴口罩、耳塞等个体劳动防护用品；7.安全生产管理台账不完善。 | 2019年4月30日 | 彭溪镇人民政府 |
| 浙南产业 集聚区 海城街道 | 温州经济技术开发区海城新环洁具 加工厂 | 1.加工厂内擅自搭建木质隔楼并有住人现象；2.场所内设置简易升降机未经检测并在使用当中；3.加工场所现场管理混乱，物品堆放密集；4.电器开关裸露电线零乱，冲床设备未安装防护罩；5.未按规定签订安全生产责任书；未建立安全隐患排查制度和安全生产隐患排查与治理；6.未按规定在作业场所设置安全警示指示标志，安全通道未划线标识。 | 2019年4月20日 | 海城街道办事处 |
| 瓯江口产 业集聚区 | 温州市罗东印务 有限公司 | 1.生产功能布局混乱，车间内的设备、通道及物件的堆放等未采取定置定位管理；2.部分消防栓周边堆放物件影响应急取用；3.岗位无安全操作规程，无相应警示标志；4.生产车间私拉电线较严重，部分电源插座未采取保护接地措施和漏电保护措施；5.车间管理混乱，员工电动车于车间内充电。 | 2019年4月25日 | 瓯江口产业 集聚区安监局 |